## Программа
Анализ безопасности пользователя
при эксплуатации VRF систем кондиционирования
Исходные данные:
Объект кондиционирования:
Тип хладагента | Фреон
Суммарная производительность системы по холоду | Q | 28 | кВт
Длина помещения | а | 5 | м
Ширина помещения | b | 4 | м
Высота помещения | h | 3 | м
Фактическая длина жидкостного трубопровода | Lф | 0 | м
между наружным и самым удаленным внутренним блоками
Количество вытяжного воздуха, удаляемого из данного | Lуд | 0 | м3/ч
помещения системами механической вентиляции
Результаты расчета:
Площадь помещения | S | 20 | м2
Объем помещения | V | 60 | м3
Полное количество хладагента в системе | М | 12 | кг
Аварийная концентрация фреона | С | 200 | г/м3
Предельно допустимая концентрация фреона | Спдк | 300 | г/м3
Отношение аварийной концентрации к ПДК фреона | С/Спдк | 0.66667
В данном помещении, в случае аварийной утечки фреона, его предельно допустимая концентрация превышена не будет
Ракитин Алексей Юрьевич, arakitin@jac.ru

## Расчет (hidden)
Генерал
|  | серия | результат |  |  | на 28(15,2)кВт | на 1кВт на 100м | на 1кВт на 0м
фреон | 22 | S | 12 | кг | масса | 25.34 | 0.905 | 0.42857 | кг
фреон | 407 | S | 12 | кг | масса | 20.05 | 0.71607 | 0.42857 | кг
фреон | 410 | J, V | 10.5778 | кг | масса | 10.3 | 0.67763 | 0.42763 | кг
МХИ
|  | серия | результат |  |  | на 28(45) кВт | на 1кВт на 100м | на 1кВт на 0м
фреон | 22 | КХ2 | 12 | кг | масса | 25.95 | 0.92679 | 0.42857 | кг
фреон | 407 | КХ2 | 12 | кг | масса | 25.95 | 0.92679 | 0.42857 | кг
фреон | 410 | КХ4 | 10.5778 | кг | масса | 34.596 | 0.7688 | 0.37778 | кг
Общее
|  |  | результат |  |  | на 28кВт | на 1кВт на 160м | на 1кВт на 0м |  | 27
фреон | 22 |  | 12 | кг | масса |  |  |  | кг
фреон | 407 |  | 12 | кг | масса |  |  |  | кг
фреон | 410 |  | 10.5778 | кг | масса |  |  |  | кг
1
R22
R407С
R410А